BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Sciences et technologies de l’industrie et du développement durable

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX

Session 2016

Coefficient 8 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé – Calculatrice autorisée

Centrale biomasse

Constitution du sujet

- Dossier sujet :

Mise en situation 	Pages 2 à 3

Questions à traiter par le candidat :

  - PARTIE 1 (3 heures)	Pages 4 à 8

  - PARTIE 2 (1 heure)	Pages 9 à 10

- Dossier technique	Pages 11 à 22

- Documents réponses	Pages 23 à 24

Le dossier sujet comporte deux parties indépendantes qui
peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponse DR1 à DR3 (pages 23 à 24) seront 
à rendre agrafés avec vos copies.

Mise en situation

Contexte social et économique

Ancienne chaudière au charbon

Depuis 2013, la centrale biomasse étudiée est devenue la principale unité de production d’électricité et de chauffage urbain de la ville de Metz. Elle pourvoit aux besoins en électricité de 10 000 ménages et alimente en chauffage l’équivalent de 20 000 logements (voir le diagramme de contexte ci-dessous).

Centrale biomasse

La cogénération d’électricité et de chauffage urbain permet d’obtenir un rendement supérieur à 80 % pour cette centrale (35 % précédemment avec son ancienne voisine au charbon).

La biomasse présente désormais un intérêt économique dans la mesure où son coût est compétitif (grâce à des aides de l’état) et qu’elle subit peu la spéculation comme c’est le cas pour les énergies fossiles. De plus, une chaudière au bois de taille importante comme celle-là (puissance utile de l’unité biomasse : 45 MW) permet de sécuriser l’approvisionnement : meilleurs prix, garanties de qualité et de disponibilité des bois livrés.

Pour la même quantité d’énergie produite, la fabrication de combustibles bois crée en moyenne 3 fois plus d’emplois locaux que pour les filières énergétiques classiques.

Contexte environnemental

Un bilan carbone presque neutre

« Puits » de carbone

Le bilan carbone de l’utilisation de la biomasse comme source d’énergie est pratiquement neutre, à condition que l’on plante autant que l’on brûle, ce qui est le cas en France (gestion durable des forêts). Il n’y a pas d’impact sur l’effet de serre car le CO2 rejeté dans l’atmosphère lors de la combustion du bois correspond à la quantité de CO2 absorbée par les arbres pendant leur croissance.

Préservation de la qualité de l’air

Unité de traitement des fumées

La production centralisée et distribuée par un réseau présente un avantage considérable par rapport aux productions individuelles de chauffage au bois : les chaufferies collectives sont équipées de systèmes de traitement des fumées, ces moyens sont inenvisageables sur des dispositifs individuels pour des raisons de coût.

Une énergie locale

L’usine d’électricité de Metz (UEM), l’une des rares régies municipales de France à produire de l’électricité s’est lancée dans ce choix de modernisation après avoir constaté qu’elle pouvait ici valoriser jusqu’à 100 000 tonnes de bois local par an :

broyeur

57 % de plaquettes issues de l’exploitation forestière dans un rayon de 100km ;

- 31 % de bois de récupération « non pollué » issu des centres de tri de déchets ;

- 12 % d’écorces et de résidus de scieries.

Obtention des plaquettes forestières par broyage

Tous ces résidus de bois, jusqu’alors non valorisés, sont issus de forêts gérées par l’ONF (office national des forêts) ou certifiés « gestion durable des forêts ».

L’utilisation des ressources locales permet de diminuer les rejets de CO2 imputables au transport de ces résidus de bois.

Le réseau de chauffage urbain de la ville de Metz est ainsi alimenté à hauteur de 60 % par des énergies renouvelables. On réduit aussi de 57 000 tonnes les émissions de CO2 par rapport au charbon.

Travail demandé

PARTIE 1

L’impact environnemental et la performance énergétique sont aujourd’hui les deux critères essentiels pour le choix d’une solution de production d’électricité et de chauffage urbain. Nous allons vérifier que cette centrale de cogénération biomasse est une réponse adaptée à ces critères.

L’impact environnemental

L’UEM (usine d’électricité de Metz), poussée par un choix européen en faveur des énergies renouvelables a décidé de mettre en place une politique de développement durable. Elle a étudié l’opportunité qu’offre la biomasse comme une alternative au charbon et au gaz.

| Question 1.1 | A l’aide de l’article du DT1, citer les arguments qui présentent les chaufferies au bois comme respectueuses de l’environnement (par opposition aux hydrocarbures liquides et gazeux). |
| --- | --- |
| DT1 |  |

Il est communément admis que le bilan carbone de l’utilisation du bois comme source d’énergie est pratiquement neutre (voir page 3). En fait, le bilan carbone réel fait état d’un excès de CO2 correspondant à 5 % du CO2 capté par l’arbre durant sa vie.

| Question 1.2 | Indiquer les étapes du cycle de vie du bois utilisé comme combustible à l’origine de l’excès de CO2 rejeté. Dans ce cas, pour limiter l’empreinte carbone, déduire l’intérêt de faire en sorte que la biomasse soit une source d’énergie locale. |
| --- | --- |

L’UEM indique sur son dossier de presse que ce type de centrale permet l’économie de 57 000 tonnes de CO2 par rapport au charbon. Il existe une représentation utilisée couramment pour apprécier une économie de CO2.

| Question 1.3 | Calculer combien représente en nombre de véhicules parcourant 15 000 km∙an-1, en moyenne, la réduction de 57 000 tonnes de CO2 (par rapport au charbon). Voir l’exemple de calcul fourni par l’ADEME sur le DT1. |
| --- | --- |
| DT1 |  |

Les fumées issues du cycle de production par la centrale biomasse sont traitées de façon ultra-performante afin d’être conformes à la réglementation.

| Question 1.4 | A l’aide du document DT1, donner les deux principaux composants pollueurs dans les fumées issues de la combustion du bois. Indiquer pourquoi cette centrale biomasse préserve davantage la qualité de l’air qu’une multitude de chauffages individuels. |
| --- | --- |
| DT1 |  |

La performance énergétique

Après avoir identifié puis quantifié les différentes énergies mises en jeu, nous validerons le choix du principe de production en cogénération retenu par l’UEM pour augmenter la performance énergétique de sa centrale.

| Question 1.5 | À l’aide des documents DT1 et DT2, compléter les 5 cases du schéma bloc sur le document réponse DR1 en précisant : - le combustible d’entrée et 2 constituants du système (3 cases à remplir) ; - le type de pertes (thermiques ou mécaniques) au niveau de la chaudière et de l’alternateur (2 cases à remplir). |
| --- | --- |
| DT1,DT2 DR1 |  |

| Question 1.6 | Calculer la puissance absorbée (ou puissance enfournée) de la chaudière bois sachant que : - le pouvoir calorifique inférieur (PCI) du mélange bois-plaquettes est égal à 2,36 kWh∙kg-1 ; - le débit du mélange bois-plaquettes de la chaudière bois est de 21,72 t∙h-1. |
| --- | --- |

| Question 1.7 DT2 | À l’aide du document DT2, calculer le rendement global du système de cogénération biomasse (zone grisée) sachant que : - le rendement de la chaudière bois est égal à 87,78 % ; - le rendement global du système de cogénération est égal à |
| --- | --- |

| Question 1.8 DR1 | Compléter le document DR1 en calculant, dans le cas de production d’électricité et de chaleur par filières séparées, les puissances de départ (au niveau du combustible). |
| --- | --- |

| Question 1.9 | En vous servant de vos réponses précédentes, rédiger une conclusion argumentée (5 lignes) quant au respect des critères environnementaux et de performance énergétique de la centrale en cogénération biomasse. |
| --- | --- |

On cherche à s’assurer que les moyens techniques mis en place par l’UEM garantissent l’acheminement continu du bois vers la chaudière.

Approvisionnement en bois du hall de stockage jusqu’à la chaudière

L’approvisionnement en bois du hall de stockage à la chaudière se fait grâce à 3 convoyeurs à bande (sorte de tapis roulant représentés sur le DT3). Ils assurent le même débit de bois. Nous allons vérifier que la chaudière est correctement approvisionnée en contrôlant que le débit de bois sur le convoyeur à bande n°3 soit conforme.

| Question 1.10 | À l’aide de la chaîne cinématique ci-dessous, calculer la fréquence de rotation du tambour d’entraînement de la bande sachant que : MOTEUR Nmoteur = 1470 tr.min-1 REDUCTEUR r = 1/30 TAMBOUR Ntambour= ? |
| --- | --- |

On considère que la vitesse de glissement de la bande par rapport au tambour d’entrainement est nulle.

| Question 1.11 | Calculer la vitesse linéaire de la bande Vbande sachant que le rayon du tambour d’enroulement de la bande est Rtambour= 0,2 m. |
| --- | --- |

On donne V= ·R

en rad.s-1

R en m

V en m.s-1

Vbande

Rtambour

Tambour

Bande

tambour à partir de Ntambour

Afin de vérifier que le débit de bois est suffisant au niveau de la chaudière, la section maximale de plaquettes sur le convoyeur n°3 est approximée (voir vue en coupe sur DT3). Pour palier tout problème d’alimentation en continu de la chaudière, la capacité des convoyeurs, notamment le n°3, est en réalité surdimensionnée.

| Question 1.12 DT3 | Estimer approximativement la surface grisée représentant la section de plaquettes acheminée à la chaudière par le convoyeur à bande n°3. Exprimer le résultat en m2. |
| --- | --- |

| Question 1.13 DT3 | Sachant que la vitesse de la bande est de 1 m.s-1 et en fonction de votre résultat précédent, calculer le débit de plaquettes (en m3.h-1) acheminées à la chaudière par le convoyeur à bande n°3. |
| --- | --- |

| Question 1.14 | Conclure quant à la garantie d’approvisionnement en bois de la chaudière sachant que le chargeur est équipé d’un godet de 9 m3 ayant une cadence d’un godet toutes les 5 minutes et que la consommation de la chaudière est de 90 m3.h-1 (0,025 m3.s-1). |
| --- | --- |

Il est impératif de surveiller le bois stocké pour éviter les départs de feu. Un dispositif de sécurité a été déployé. L’objectif de cette partie est d’étudier l’aptitude du système à localiser un départ de feu dans la zone de stockage du bois.

Ce dispositif comprend des capteurs infrarouges et des caméras IP de vidéosurveillance à proximité des zones de stockage.

Détection de flammes

La fonction assurée par un détecteur de flamme est de localiser le plus tôt possible la naissance d’un feu puis transmettre l’information. Il faut éviter au maximum de délivrer des alarmes intempestives.

Pour valider la solution, il a été choisi d’élaborer un modèle numérique du capteur. Il est en effet difficile de recréer l’environnement du détecteur sur le site et ainsi trouver avec exactitude les perturbations présentes.

Des rayonnements solaires et les sources lumineuses génèrent des perturbations observables sur les courbes du document DT5. Elles peuvent être source d’alarmes intempestives.

| Question 1.15 DT5 | En vous aidant du résultat de la simulation du modèle du détecteur de flammes ainsi que du schéma logique sur le document technique DT5, analyser ces courbes et justifier quel est le spectre (1 ou 2) où il y a présence d’un feu carboné. |
| --- | --- |

Une alarme incendie est générée. Le système doit être capable de l’envoyer vers le poste de supervision via un protocole de communication (LON). Il est impératif de connaître le capteur qui envoie cette alarme. L’état du commutateur d’adresse est donné dans le document technique DT6.

| Question 1.16 DT6 | Calculer l’adresse en décimal du capteur de flamme qui a signalé une alarme et conclure que cette valeur est conforme à la plage d’adresses préconisées par le constructeur |
| --- | --- |

Un technicien, placé à son poste de supervision et prévenu par l’alarme, visualise ce démarrage de feu. Il a la possibilité à l’aide d’une caméra de zoomer sur l’incendie.

Il demande alors à un agent sur zone de lui confirmer la présence du feu et ainsi de déclencher manuellement l’arrosage du site.

Télésurveillance d’un départ de feu

Le but de cette étude est de justifier la structure matérielle employée pour le réseau de surveillance incendie à partir de caméra IP et de s’assurer que pour tout départ éventuel de feux, les images seront bien transmises à la salle de conduite de la centrale.

| Question 1.17 DT7 | A partir du diagramme des exigences sur le document technique DT7, préciser le type de caméra IP qui doit satisfaire l’exigence concernant la surveillance du stockage biomasse. |
| --- | --- |

Les caméras de vidéosurveillance transmettent les images vers un poste de supervision situé dans la salle de conduite de la centrale au travers du réseau de l’exploitant. Celui-ci est constitué d’une architecture matérielle à paires torsadées et fibre optique sous protocole Ethernet.

| Question 1.18 | Indiquer le rôle du convertisseur de média. |
| --- | --- |
| DT8, DT9 et DT12 |  |

La liaison vidéo entre les caméras IP de surveillance et la salle de conduite de la centrale biomasse est réalisée au travers des protocoles Ethernet et TCP/IP.

Cette transmission vidéo (images) est encapsulée dans des trames de type Ethernet II. Une capture de trame provenant d’une caméra de vidéosurveillance de l’alimentation biomasse a été effectuée à l’aide d’un logiciel d’analyse réseau.

| Capture de trame d’une caméra de vidéosurveillance |  |
| --- | --- |
| N°Octet | Trame en hexadécimal |
| 0000 0010 0020 0030 0040 0050 0060 | 00 06 5b 57 ce a6 00 0f 7c 8a 06 6b 08 00 45 00 00 57 dc 37 40 00 40 11 da f7 c8 c8 28 0a c8 c8 28 01 00 35 db aa 00 43 a8 55 86 a2 81 80 00 01 00 01 00 00 00 00 05 65 33 31 39 31 04 64 73 63 63 0a 61 6b 61 6d 61 69 65 64 67 65 03 6e 65 74 00 00 01 00 01 c0 0c 00 01 00 01 00 00 00 12 00 0060 04 02 13 5d 0f |

Les bits de synchronisation (préambule+SFD) et de contrôle (CRC) n’apparaissent pas dans la capture de trame

| Question 1.19 | Identifier à partir de la trame capturée et des documents techniques DT8 et DT9, l’adresse IP (en héxadécimal puis en décimal) de la caméra à l’origine de cette trame. Vérifier que le paramétrage IP de la caméra émettrice de la trame et du poste de supervision permet de communiquer. Entourer sur le DR2, la cellule (numérotées de 1 à 3) où a été détecté le départ de feu |
| --- | --- |
| DT8, DT9 et DR2 |  |

Les images issues des caméras de vidéosurveillance de l’alimentation biomasse (caméras fixes) et destinées au poste de supervision sont transmises au format couleur 640  480 (VGA) en 30 images par seconde. La couleur de chaque pixel étant codée sur 24 bits.

| Question 1.20 | Calculer le débit du flux vidéo en Mbit·s-1 nécessaire à la caméra pour transmettre un tel format vidéo. Justifier la raison pour laquelle ce débit n’est pas supportable par la liaison filaire en sortie de caméra. |
| --- | --- |
| DT8 |  |

Afin de permettre une transmission des images sur le réseau, la caméra de vidéosurveillance effectue une compression vidéo de type H.264. Le débit fourni par la caméra est variable et peut atteindre au maximum 6 Mbit·s-1.

| Question 1.21 | Déduire le taux de compression utilisé par le format H.264 lorsque la caméra fournit son débit maximum. |
| --- | --- |

| Question 1.22 | Au regard de l’étude que vous venez de mener, rédiger une conclusion argumentée (5 lignes) sur le cheminement des informations depuis le départ d’un feu carboné jusqu’à la salle de conduite de la centrale. |
| --- | --- |

PARTIE 2

Dans cette partie, nous nous intéressons à la structure porteuse du groupe turbo-alternateur.

Celui-ci permet la transformation en électricité à partir des vapeurs haute-pression émanant de la chaudière biomasse. Il est situé dans le bâtiment GTA (groupe turbine alternateur), localisé près de la chaudière (voir DR2).

Il est porté par une structure en béton armé, désolidarisée du reste de la structure du bâtiment et composée (voir DT10) :

- d'une épaisse dalle en béton armé (BA), appelée table GTA ;

- de 6 poteaux en béton armé ;

- de 6 boîtes à ressorts intercalées entre la table et la tête des poteaux.

Le GTA génère des vibrations qui ont des conséquences sur sa structure porteuse. Identifions les solutions mises en œuvre pour absorber ces vibrations.

| Question 2.1 DT10 | Justifier le choix d’une structure lourde en béton armé pour la table GTA et de boîtes à ressorts, en vous appuyant sur le DT10 (résonance). |
| --- | --- |

Etude de la structure porteuse du GTA sous charges verticales

On admettra que les poids de la turbine et de l’alternateur sont uniformément répartis sur les zones de dalle sur lesquelles ils s’appuient.

| Question 2.2 DR3 | Tracer, hachurer et coter, sur la vue en plan du DR3, les zones de dalle reprises par les poteaux P1 (tracé en bleu) et P2 (tracé en vert). La zone reprise par le poteau P3 est donnée. |
| --- | --- |

Les charges surfaciques des deux zones de dalles sont les suivantes :

- zone turbine : qturb = 48,6 kN.m-2 ;

- zone alternateur : qalt = 77,3 kN.m-2 .

On a simulé le comportement d’une moitié de dalle sous charges statiques avec un logiciel de RDM (résistance des matériaux). Les nœuds N1, N2 et N3 correspondent aux poteaux P1, P2, P3. Les barres B1 et B2 correspondent à la moitié longitudinale de la table GTA. Une partie des résultats de la simulation est fournie dans le DT11.

Remarque : le modèle pris pour faire cette simulation est un modèle simplifié.

| Question 2.3 DT8 et DR3 | À partir des charges surfaciques qturb et qalt données ci-dessus, justifier par le calcul, la valeur des charges linéiques uniformément réparties utilisées pour faire la simulation (voir graphique DT11 : « chargement de la structure » et DR3). En vous aidant du diagramme des efforts tranchants, donner la valeur des actions verticales d’appuis sur les poteaux P1, P2 et P3. |
| --- | --- |

Étude de la structure porteuse du GTA sous charges totales

Pour tenir compte de l’effet dynamique (ou vibratoire) du groupe turbo-alternateur, le prescripteur demande de tenir compte d’un effort horizontal, en tête de poteau, égal à 15 % de l’effort vertical.

Nous allons nous intéresser au poteau P2 (le plus chargé) et à sa fondation (voir schéma sur le DT11).

Vous considérerez que les charges en tête de poteau sont les suivantes :

- verticalement : VP2 = 910 kN ;

- horizontalement : HP2 = 136 kN (=15 % de VP2).

| Question 2.4 DT11 | Déterminer le poids propre du poteau P2, sachant que le poids volumique du béton armé est de 25 kNm-3. |
| --- | --- |

Nous allons maintenant nous intéresser aux charges en pied de poteau (voir schéma sur DT11). Comme aucun effort horizontal n’est appliqué sur le poteau en dehors de HP2, on a :

Hfond = HP2

| Question 2.5 DT11 | Donner les valeurs non pondérées des efforts Vfond et Hfond à l’encastrement du poteau dans la fondation. Montrer que le moment d’encastrement du poteau dans la fondation a pour module : Mfond = 625,6 kN·m. |
| --- | --- |

D’après le rapport de sol, les fondations sous poteaux peuvent être des semelles superficielles. Le terrain dans lequel elles sont ancrées à une portance (ou résistance admissible) de 0,15 MPa. On admettra que la charge verticale totale exercée sur la semelle de fondation (Vfond + poids propre de la semelle) est de 1 130 kN (valeur pondérée).

| Question 2.6 | Montrer qu’une semelle de surface 3 m x 3 m est suffisante pour reprendre les charges verticales. |
| --- | --- |

Dans le DT11, on vous propose deux schémas des contraintes de compression exercées sur le sol, lorsque l’on tient compte de l’effort horizontal et du moment fléchissant, l’un pour une semelle de 3 m par 3 m, l’autre pour une semelle de 4 m par 4 m.

| Question 2.7 DT11 | Choisir parmi les 2 solutions proposées, la semelle qui répond au critère de portance. |
| --- | --- |

| Question 2.8 | En vous servant de vos réponses précédentes, rédiger une conclusion argumentée (5 lignes) résumant les conséquences de la présence de vibrations sur la structure porteuse du GTA. |
| --- | --- |

DT1 : justification de l’exploitation du bois du point de vue environnemental

Le bois au cœur du développement durable

La communauté internationale a pris conscience du changement climatique provoqué par la consommation massive d’énergies fossiles. Le bois est un atout majeur dans la lutte contre l’effet de serre.

L’exploitation raisonnée des forêts, y compris pour l’énergie, contribue au renouvellement et à l’entretien des peuplements en massif ou linéaires, ce qui favorise la préservation des milieux naturels (protection contre le vent et l’érosion des sols, dépollution des eaux chargées de nitrates…), sans contrarier la biodiversité.

On ne dira également jamais assez que le bois est un combustible propre (sans chlore ni soufre), dont la combustion (lorsqu’elle est effectuée dans des équipements modernes et efficaces) rejette très peu de monoxyde de carbone, d’oxyde d’azote, de composés organiques volatils ou de poussières. Face aux hydrocarbures liquides ou gazeux, si séduisants par leur simplicité d’utilisation, la biomasse forestière a donc des atouts environnementaux à faire valoir. En rappelant à ceux qui ont tendance à l’ignorer, que les commodités des premiers ont un prix qu’il faut (ou faudra) payer : du réchauffement du climat aux marées noires en passant par les pollutions urbaines.

Source : Extrait du Cahier du Bois Energie rédigé par le site Biomasse Normandie

Exemple de calcul « d’équivalent véhicules parcourant 15 000 km » pour les économies de CO2 routières en 2011

En 2011, les économies globales de CO2 sur le parc de véhicules vendu sont de 90 000 tonnes (en considérant un kilométrage annuel moyen de 15 000 km). Le taux moyen annuel CO2 produit par un véhicule baisse encore cette année pour s’établir à 127g/km. Soit une économie équivalente à l’émission de CO2 annuelle de plus de 47 000 véhicules.

Source : ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

L'ADEME pointe le feu de bois parmi les gros pourvoyeurs de polluants

Le feu de bois compte parmi les gros pourvoyeurs de polluants, en particulier de particules fines, l'un des principaux facteurs récurrents de pollution de l'air avec les oxydes d'azote.

C’est pourquoi les chaufferies biomasse de forte puissance sont systématiquement équipées de systèmes de traitements de fumées performants, ce qui n’est pas le cas des chaudières et foyers individuels.

Source : AFP (agence france presse) , juillet 2009.

DT2 : justification du bois du point de vue performance énergétique

Chaudière au bois

Particulier

Turbine

Alternateur

Electricité

Chaleur

Echangeur de chaleur

Illustration du principe général de la cogénération biomasse :

Document UEM.

Une production en cogénération signifie que l’on produit simultanément de l’électricité et du chauffage urbain dans le même processus.

Bilan énergétique global du système de cogénération biomasse (grisé) :

Centrale biomasse en cogénération

Chaleur : puissance de 34 105 kW

Electricité : puissance de 9 500 kW

Puissance absorbée : 51,3 MW

Puissance  pour les auxiliaires :

1 085 kW

Chaudière au bois

Pertes thermiques GTA : 553 kW + 74,2 kW dues aux fuites aux garnitures

Pertes

12,22%

Question 1.5

Alternateur

Question 1.5

Pertes

Groupe  Turbo Alternateur  (GTA)

DT3 : processus d’alimentation de la chaudière en biomasse

A leur arrivée sur le site, les camions chargés de biomasse (plaquettes forestières ou écorces ou bois de récupération) passent sur un pont à bascule pour être pesés. Ils se dirigent ensuite vers la réception biomasse pour procéder à l’enregistrement et au contrôle visuel du chargement.

Le contrôle terminé, les camions vident leur chargement dans la zone de stockage extérieure ( zone A, zone B ou zone C en fonction de la nature de la matière transportée ).

Le chargeur vient ensuite prélever des résidus de bois dans ces 3 zones puis les déverse et les brasse dans la zone de mélange. Le chargeur remplit ensuite les compartiments du hall automatisé avec le mélange réalisé.

Les compartiments du hall automatisé sont équipés de fonds mobiles afin d’en extraire la biomasse de manière continue et automatique.

La biomasse est collectée à l’extrémité des 3 fonds mobiles par le convoyeur à bande n°1.

Le convoyeur à bande n°2 élève ensuite la biomasse vers le local de criblage (une grille retire les plaquettes hors gabarit) et de déferraillage.

Le convoyeur à bande n°3 achemine la biomasse ainsi purifiée jusqu’à la trémie tampon de la chaudière.

Après livraison de la biomasse, les camions passent à  nouveau sur le même pont-bascule pour une double-pesée.

Trémie tampon

Galet d’entraînement de la bande

Bande ou tapis

Surface de bois

Vue en coupe du convoyeur à bande n°3

DT4 : diagramme d’état du processus de livraison du bois

DT5 : détection de flammes

Principe de la détection de flamme

Le détecteur de flamme détecte toute élévation de température ou présence de produits issus d’une combustion avec dégagement de carbone.

Dans la bande {4-5} m, le spectre d’un feu carboné présente un maximum (4,3 m) et deux minimums (4,1 et 4,5 m). Isolons ces trois valeurs à l’aide de 3 filtres optiques.

A l’approche de ces valeurs, un état logique haut (1) est généré pour chaque filtre. D’après le schéma logique ci-dessous, on remarque que le signal « alarme incendie » est vrai si les trois états binaires des filtres sont à 1.

Analyse de 2 résultats de simulation présents sur l’optique du capteur

Longueur d’onde (en m)				Longueur d’onde (en m)

DT6 : Détection de flammes

Communication des informations au sein du capteur intelligent - protocole LON (local operating network)

Chaque appareil (capteur de flammes) sur le LON se voit assigné une adresse unique. Les positions des commutateurs (1 à 8) déterminent les adresses.

La plage des adresses valables pour les appareils de terrain va de 5 à 250.

La sélection de l'adresse de nœud pour les appareils de terrain s'effectue en programmant la barrette de 8 commutateurs à l'intérieur du boîtier de chaque appareil.

Le numéro d'adresse est codé en mode binaire avec chaque commutateur doté d'une valeur binaire spécifique. Le commutateur 1 est le LSB (bit le moins significatif). L'adresse LON de l'appareil est égale à la somme des valeurs des commutateurs fermés. Tous les commutateurs "ouverts" sont ignorés.

État du commutateur du capteur signalant une alarme

DT7 : Architecture du réseau de caméra de vidéosurveillance

Diagramme des exigences partiel

req[Modele]Centrale biomasse[Diagramme des exigences partiel]

« requirement »

Vidéo surveiller la biomasse contre le risque incendie

Id= " 1 "

Text= " l’ensemble de la biomasse présente sur le site doit être surveillée contre le risque incendie "

« requirement »

Surveiller le stockage biomasse

Id= " 1.2 "

Text= " le bâtiment non couvert destiné à recevoir les différentes essences de plaquettes biomasse doit pouvoir être surveillé dans sa totalité "

« requirement »

Surveiller l’alimentation automatisée biomasse

Id= " 1.1 "

Text= " le bâtiment couvert destiné à l’alimentation de la chaudière biomasse doit pouvoir être surveillé dans sa totalité "

« requirement »

Transmettre la vidéo

Id= " 1.3 "

Text= " Pouvoir transmettre des vidéos à la salle de conduite de l’alimentation et du stockage biomasse.

« requirement »

Contrôler les différentes sources vidéo

Id= " 1.4 "

Text= " Contrôler les sources vidéos des différentes caméras "

« requirement »

Compresser la vidéo

Id= " 1.3.2 "

Text= " Compresser la vidéo afin de réduire le flux vidéo et faciliter son stockage"

« requirement »

Etre relié au réseau de la centrale

Id= " 1.3.1 "

Text= " Etre relié à un support réseau d’information"

« block »

Caméra fixe

« block »

Caméra dôme

« satisfy »

« satisfy »

« block »

Poste serveur vidéo

« satisfy »

« performanceRequirement »

Visibilité

Id= " 1.1.1 "

Text= " Angle de vue horizontal de 50° avec un zoom optique 18x pour une sensibilité minimum de 0,1 lux (couleur)"

« satisfy »

« performanceRequirement »

Visibilité

Id= " 1.2.1 "

Text= " Balayage panoramique 0° - 350° avec un zoom optique 18x pour une sensibilité minimum de 0,031 lux (couleur)"

« deriveReqt »

« deriveReqt »

« satisfy »

« block »

100Base-T

« block »

1000Base-SX

« satisfy »

« satisfy »

DT8 : architecture du réseau de caméra de vidéosurveillance

Architecture réseau

Caméra stockage biomasse

Concentrateur de média optique

Local BT/API en zone GTA

Poste de supervision des caméras biomasse

Salle de conduite centrale biomasse

Caméra n°1
alimentation biomasse

Caméra n°2
alimentation biomasse

Caméra n°3
alimentation biomasse

Câble RJ45 catégorie 6 U/FTP

Ethernet 10/100Base-T

Câble RJ45 catégorie 6

U/FTP

Ethernet 10/100Base-T

Jarretière optique

Local fibre optique zone réception biomasse

@IP : 200.200.40.1 /24

Convertisseur de média

Câble fibre Optique (FO)
12 brins 62,5/125

Ethernet 1000Base-SX

Câble fibre Optique (FO)
12 brins 62,5/125

Ethernet 1000Base-SX

Introduction au protocole Éthernet

Ethernet (aussi connu sous le nom de norme IEEE 802.3) est un protocole de réseau local à commutation de paquets (principe de transmission). On distingue différentes variantes de technologies Ethernet suivant le type et le diamètre des câbles utilisés :

| Appellation | Dénomination | Câble | Connecteur | Débit | Portée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10Base-T | Ethernet standard | paire torsadée non blindée U/UTP (catégorie 3) | RJ-45 | 10 Mbits-1 | 100 m |
| 10Base-F | Ethernet sur fibre | fibre optique multimode (62.5/125µm) | ST ou SC | 10 Mbits-1 | 2 km |
| 100Base-T | Ethernet rapide (fast Ethernet) | paire torsadée blindée (U/FTP). Double paire pour le 100Base-TX | RJ-45 | 100 Mbits-1 | 100 m |
| 100Base-FX | Ethernet rapide (fast Ethernet) | fibre optique multimode (62.5/125µm) | ST ou SC | 100 Mbits-1 | 400 m (half duplex 2 km (full duplex) |
| 1000Base-T | Ethernet Gigabit | paire torsadée non blindée U/UTP (catégorie 5 ou supérieur) | RJ-45 | 1 Gbits-1 | 100 m |
| 1000Base-SX | Ethernet Gigabit | fibre optique multimode (laser onde courte) |  | 1 Gbits-1 | 500 m |

DT9 : architecture du réseau de caméra de vidéosurveillance

Convertisseur de média Gigabit 10/100/1000Base-T vers 1000Base-SX/LX

Ces convertisseurs permettent une meilleure flexibilité avec tout type de support RJ45 10/10/1000 Mbps sur protocole Ethernet et de la fibre au gigabit. Les convertisseurs de média de la série GT-80 supportent la conversion entre des réseaux 10/100/1000Base-T (paires torsadées) et des réseaux 1000Base-LX/SX (fibre optique). Ils sont équipés de connecteurs SC/SFP/WDM pour recevoir des fibres monomodes ou multimodes. Le signal Ethernet permet trois types de segments pour se connecter facilement, efficacement et à moindre coût.

Schéma de structure d’une trame Ethernet II

Version
+ IHL

Type de service

Longueur totale

Identi-fication

Flags
+
offset

Durée de vie (TTL)

Protocole

Checksum

Options
+
bourrage

Adresse IP
source

Adresse IP
destination

Paquets (données)

1 
Octet

1 
Octet

2 
Octets

2 
Octets

2 
Octets

1 
Octet

1 
Octet

2 
Octets

4 
Octets

4 
Octets

Variable

Préambule + SFD

Adresse MAC
 destination

Adresse MAC
 source

Type

Datagramme IP

CRC

8 Octets

6 Octets

6 Octets

2 Octets

46 à 1500 Octets

4 Octets

Exemple de capture de trame de type  Ethernet II : les 8 premiers octets ne sont pas représentés (préambule + SFD) ainsi que les 4 derniers octets (CRC)

| N°Octet | Trame en hexadécimal |
| --- | --- |
| 0000 0010 0020 0030 0040 | 00 26 91 8a 06 6b 40 6c 8f 57 ce a6 08 00 45 00 00 34 2a 8c 40 00 40 06 00 00 c0 a8 01 15 ad c2 28 cb cb 67 00 50 dd 90 d4 45 87 4d 96 5b 80 10 1f fb 98 71 00 00 01 01 08 0a 2f 0b e7 fc a5 a1 c6 ec |

Datagramme IP

DT10 : bâtiment GTA

Phénomène de résonance

La résonance est un phénomène d’augmentation de l'amplitude d'oscillation d'un système, lorsque celui-ci est excité au voisinage de l'une de ses fréquences propres.

Dans certains cas, l’augmentation de l'amplitude de la vibration du système peut alors provoquer sa destruction. Pour éviter cela, on peut :

- soit décaler la fréquence d'excitation en modifiant la source de vibration ;

- soit augmenter la masse de l’élément soumis aux vibrations ;

- soit utiliser un absorbeur de vibration dynamique ou étouffeur de vibration ;

- soit isoler la structure de la source de vibration à l'aide d'un élastomère.

Plan du bâtiment GTA

Boîte à ressorts

Poteau en béton armé (BA)

Poteaux en béton armé (BA)

DT11 : simulation en RDM de la ½ dalle GTA

Chargement de la structure  (en kN.m-1) :

Diagramme des efforts tranchants en kN :

Poteau P2 et contraintes sous la semelle du poteau P2 :

| Poteau P2 : représentation des efforts | Poteau P2 : contraintes sous semelle |
| --- | --- |
| Section du poteau : 700x700 | σmax = 0,133 MPa Niveau 0.00 Niveau 0.00 σmax = 0,264 MPa σmin = 0,02 MPa |

DT12 : schéma des installations de la centrale

100 m

0

DR1 – Questions 1.5 : compléter le schéma bloc ci-dessous

Schéma de la cogénération à partir de biomasse

………………....

………………....

G.T.A.

couple

moteur

vapeur haute

pression

électricité

Alternateur

……………..

Chaudière au bois

Pertes …………………

vapeur

basse pression

Pertes thermiques et mécaniques

Pertes ……………..

réseau de chauffage

urbain

…………….

…………….

Eau retour

Pertes thermiques

Question 1.8 : comparatif des systèmes de production d’électricité et de chaleur

Filières séparées :

Electricité :  9 500 kW

Centrale électrique

Rendement : 50%

Combustible :

..…….…..  kW

Pertes totales

Chaudière

Rendement : 93%

Chaleur :  34 105 kW

Combustible :

..…….…..  kW

TOTAL :

.……….…..  kW

Système en cogénération :

Electricité :  9 500 kW

Cogénération

Rendement : 85%

Combustible : 51 300  kW

Pertes

Chaleur :  34 105 kW

DR2 - Question 1.19 : adresse du détecteur de flamme qui a signalé un départ de feu

Détecteur de flamme

6 d’entre-eux sont implantés, 2 par cellule de stockage

DR3 - Questions 2.2 : Tracer, hachurer et coter les zones de dalle reprises par P1 et P2

VUE EN PLAN DE LA DALLE SUPPORTANT LE TURBO-ALTERNATEUR :